报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码

报告查询码：

雷电防护装置定期检测报告

受检单位名称：

检测机构(公章)：

检测机构地址：

检测机构电话：

山西省气象局监制

声  明

1.根据《山西省防雷减灾管理办法》规定，投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度，生产、储存易燃易爆物品等危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次，其他雷电防护装置应当每年检测一次。检测不合格的，雷电防护装置的所有者应当按标准及时整改并进行复检。

2.检测报告须由检测人、质量校核人、技术负责人签名，加盖检测机构公章（注明检测专用章的需加盖检测专用章），复印报告未重新加盖检测机构公章无效。

3.检测报告中必须附有检测机构基本信息资料（复印件），包含：法人营业执照副本、检测资质副本、检测人员能力证书、现场影像照片，否则本报告无效。

4.检测报告严禁私自修改。确需修改的，修改处须加盖检测机构公章，涂改或缺页的报告无效。

5.检测报告（纸质胶装）一式贰份，一份交委托单位，一份存检测单位。

6.检测单位应当按照国家规定的防雷技术规范和标准开展检测工作，须做到应检尽检，报告单项评定结论、综合结论明确。

7.检测单位应当在检测工作完成后5个工作日内，将完成项目的检测报告上传至全国防雷减灾综合管理服务平台，整改意见反馈给受检单位，并上传至全国防雷减灾综合管理服务平台。

雷电防护装置定期检测报告总表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检单位 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  |  | 负责人 |  |  | 电话 |  |  |
| 检测 项目 列表 | 序号 | 分 项 名 称 |  |  |  |  | 页码 | 检测评定（合格/不合格） |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员 | 姓名 |  |  |  | 身份证号 |  | 能力认证编号 |  |  |
| 本次检测时间 |  |  |  |  |  |  | 检测机构（公章） 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  | 至 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 报告有效期截止 年 月 日有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测资质证号 |  |  |  |  |  |  | 签发人 |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 受检单体 |  |  |  | 长 | m | 宽 | m | 高 |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  |  | 地上层数 |  | 层 |  | 地下层数 |  | 层 |
| 防雷类别 |  |  |  | 经纬度 |  | N： E： |  |  |  |  |
| 主要用途 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述该受检单体外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容，屏蔽和等电位连接措施一般均在检测表中填写，此处可不描述，下同。如：XX建筑物楼顶安装接闪带直接接闪，利用结构柱内钢筋引下，基础钢筋网作为自然接地装置。本次定期检测内容包括：接闪器、屋面金属设备、测试点、配电间以及电源、信号系统SPD等。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤截面积三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  | 一、二、三类:分别≤5m×5m、10m×10m、20m×20m等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带(网)支架间距 |  | 明设：圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否在有效保护范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面设备 | 金属构件或设备名称 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与接闪器连接材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非金属设备 |  | 在接闪器保护范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均间距 |  | 一、二、三类:分别≤12m、18m、25m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压措施 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧击雷防护 | 防护起始高度（m） | 一、二、三类宜分别30m、45m、60m起 |  |  |
|  | 金属构件名称 | - |  |  |
|  | 与雷电防护装置连接 材质规格 | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 | 自然/人工/混合 |  |  |
|  | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
|  | 防跨步电压措施 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
| 等电位连接 | 总等电位连接排位置 | - |  |  |
|  | 材质规格 | 铜、热镀锌钢S≥50 mm2 |  |  |
|  | 设备等电位连接情况 | 电梯、桥架等入户处应等电位连接 |  |  |
|  | 管线等电位连接情况 | 水管、煤气管等入户处应等电位连接 |  |  |
|  | 连接质量 | 牢固可靠、规范平整 |  |  |
|  | 局部等电位连接排位置 | - |  |  |
|  | 材质规格 | 铜、热镀锌钢S≥50 mm2 |  |  |
|  | 设备等电位连接情况 | 金属设备应等电位连接 |  |  |
|  | 连接质量 | 牢固可靠、规范平整 |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 | 架空/埋地 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 已接地/未接地 |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 | 架空/埋地 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 已接地/未接地 |  |  |

建筑物雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                        第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | IT/TT/TN-S/TN-C/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 | 二 |  | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

数据中心雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检数据中心 |  |  |  | 雷电防护等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑结构类型 |  |  |  | 建筑物防雷类别 |  |  |
| 机房所在楼层 |  |  |  | 面 积 |  |  |
| 天气情况 |  |  |  | 经纬度 | N： E： |  |
| 环境温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（%） |  |  |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 数据中心基本情况 |  |  | （简要描述数据中心名称、所在建筑物总层数、长宽高、防雷类别和数据中心楼层、面积、雷电防护等级等基本情况介绍。） |  |  |  |
| 检测/检查项目 |  |  | 规范标准/要点 |  | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 外 部 防 雷 | 建筑物接闪器形式、性能 |  | 接闪杆、带、网、线等 |  |  |  |
|  | 室外天线防直击雷保护性能 |  | 天线在LPZ0B防护区内、 基座就近接地 |  |  |  |
|  | 室外天线基座等连接情况及规格 |  |  |  |  |  |
|  | 均压环和引下线的位置、数量 |  | - |  |  |  |
|  | 防雷接地方式 |  | 共用接地/独立接地 |  |  |  |
|  | 机房金属幕墙、外窗接地性能 |  | 金属幕墙、外窗可靠接地 |  |  |  |
|  | 设备距外墙、柱、窗距离(m) |  | - |  |  |  |
| 等 电 位 连 接 | 等电位连接类型、材质 |  | S型、M型/铜排、扁钢 |  |  |  |
|  | 等电位连接带材质规格 |  | ≥50 mm² |  |  |  |
|  | 设备等电位连接材质规格 |  | Fe≥16 mm²、Cu≥6 mm² |  |  |  |
|  | 环形导体、支架格栅等接地 |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |
|  | 金属管道、线槽、桥架等接地 |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |
|  | 静电地板网格支架接地 |  | 最短路径接地 |  |  |  |
|  | 电源线路敷设及屏蔽情况 |  | 埋地、护套、屏蔽、接地 强、弱电线路分开敷设 |  |  |  |
|  | 信号线路（天馈、控制等） 敷设及屏蔽情况 |  |  |  |  |  |
|  | 光缆金属构件接地 |  | 最短路径接地 |  |  |  |
|  | 配电箱、柜、盘 |  | 最短路径接地 |  |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查项目 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏 蔽 | 机房屏蔽情况 |  | 门、窗、地板等屏蔽情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽材质 |  | 宜铜材或钢材，T宜0.3～0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非金属外壳设备 屏蔽情况 |  | 金属屏蔽网/室、等电位连接并接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 电源线路引入形式 |  | 不宜采用架空线路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源接地型式 |  | TN供电时应采用TN-S |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 | 二 |  | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体材质规格 |  | 二、三级≥2.5 mm2(Cu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装质量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统 SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体材质规格 |  | ≥1.2 mm2(Cu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装质量 |  | 平整牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

加油（气）站雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检单体 |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  |  | N： E： |  | 天气情况 |  |  |
| 加油（气）机数量 |  |  |  |  | 储油（气）罐数量 |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  |  | （简要描述加油（气）站外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。如：XX加油站罩棚上敷设接闪带接闪，利用结构柱内钢筋引下，站区整体设计安装环形人工接地装置；加油区共有加油机6台、加油枪18把，设备机柜设置在站长室内，电源系统、液位仪信号线路上设计安装了SPD。） |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检测/检查 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 营 业 用 房 | 接闪器 | 建筑物长（m） |  | - |  |  |  |
|  |  | 建筑物宽（m） |  | - |  |  |  |
|  |  | 建筑物高（m） |  | - |  |  |  |
|  |  | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | - |  |  |  |
|  |  | 材质规格mm |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | 二类:≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |  |
|  |  | 带（网）支架间距 |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |
|  | 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |
|  |  | 数量 |  | ≥2 |  |  |  |
|  |  | 间距 |  | 一、二、三类:分别≤12m、18m、25m |  |  |  |
|  |  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 ； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |
|  |  | 断接卡 |  | 有无设置/安装质量 |  |  |  |
|  | 接地 装置 | 安装形式 |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |
|  |  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |
|  |  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |
|  |  | 防跨步电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |

加油（气）站雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检测/检查 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罩棚、加油岛、加气岛 | 接闪器 | 接闪器类型 | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |
|  |  | 高度（m） | - |  |  |
|  |  | 材质规格 | - |  |  |
|  |  | 锈蚀程度 | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | 二类:≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |
|  |  | 带（网）支架间距 | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |
|  |  | 保护范围 | 是否有效覆盖 |  |  |
|  | 引下线 | 形式 | 明设/暗敷 |  |  |
|  |  | 数量 | ≥2 |  |  |
|  |  | 间距 | 一、二、三类:分别≤12m、18m、25m |  |  |
|  |  | 材质规格 | - |  |  |
|  |  | 断接卡 | 有无设置/安装质量 |  |  |
|  | 接地 装置 | 安装形式 | 自然/人工/混合 |  |  |
|  |  | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
|  |  | 材质规格 | - |  |  |
|  |  | 防跨步电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
| 罐区、 装卸区 |  | 储罐设置形式 | 埋地/地上 |  |  |
|  |  | 材质规格 | 厚度Fe≥4mm |  |  |
|  |  | 储罐接地线材质规格 | - |  |  |
|  |  | 储罐接地点设置 | 不应少于2处 |  |  |
|  |  | 呼吸阀等电位连接 | 连接/未连接 |  |  |
|  |  | 罐口及放散管法兰盘跨接 | 过渡电阻≥0.03Ω应跨接 |  |  |
|  |  | 罐体、量油孔、阻火器等 附件连接情况 | 应相互作电气连接并接地 |  |  |
|  |  | 输油（气）管道等电位连接 | 已连接/未连接 |  |  |
|  |  | 卸车用防静电接地装置 | 已设置/未设置 |  |  |
|  |  | 人体防静电接地装置 | 独立接地/共用接地 |  |  |

加油（气）站雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查 结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接 | 加油（气）机连接导体 材质规格 |  | Fe≥50mm2/ Cu≥16 mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储油（气）区连接导体 材质规格 |  | Cu≥6 mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属穿线管跨接线材质规格 |  | Cu≥6 mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  | 牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 | 二 | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

油（气）库雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检建筑单体 |  |  |  | 长 | m | 宽 | m | 高 | m | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气情况 |  |  |  |  |  |  | 经纬度 |  | N： E： |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述受检单体外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度（m） |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（网）支架间距 |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  | 二类≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属设备连接情况 |  | 与雷电防护装置连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | ≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间距 |  | 一、二类:分别≤12m、18m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 ； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定状况 |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断接卡 |  | 设置/未设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 热镀锌钢φ≥10mm/S≥100mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 栈桥接地情况 |  | 单独接地/共用接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输油管道接地情况 |  | 单独接地/共用接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐装设施接地情况 |  | 单独接地/共用接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁轨接地情况 |  | 单独接地/共用接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人体防静电接地装置 |  | 单独接地/共用接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |

油（气）库雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检储罐 |  |  |  | 主要储存物 |  |  | 储存容量（最大） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雷类别 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接 闪 器 | 金属储罐形式 |  | 固定顶储罐/浮顶储罐 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接闪器形式 |  | 独立接闪杆/金属罐体本身 |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属罐高度 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属罐直径D |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸阀/阻火器高度 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属罐壁厚 |  | 厚度Fe≥4mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接方式 |  | 电气/机械连接 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立接闪杆高度（m） |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立接闪杆安全间距 |  | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 敷设类型 |  | 利用金属罐体/明设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | ≥2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 间距 |  | 一、二类:分别≤12m、18m |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 热镀锌钢φ≥10mm/S≥100mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地点数量 |  | ≥2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地点间距 |  | ≤30m |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人体防静电接地装置 |  | 连接到共用接地/未连接 |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立接闪杆地网与其它地网安全间距 |  | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |  |  |  |  |

油（气）库雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接 | 金属储罐 | 是否设置阻火器 | 设置/未设置 |  |  |
|  |  | 法兰跨接材质规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |
|  |  | 电气、仪表配线外壳连接材质规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |
|  |  | 其他金属物等电位连接 材质规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |
|  |  | 管道间距 | 平行、交叉间距≤100mm跨接 |  |  |
|  |  | 跨接质量 | 平整牢固 |  |  |
|  | 装 卸 台 | 栈桥类型 | 铁路、汽车、码头 |  |  |
|  |  | 铁轨类型 | 高压进入/高压不进入 |  |  |
|  |  | 罐装设施类型 | 油罐车/油桶 |  |  |
|  |  | 法兰跨接材质规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |
|  |  | 电气、仪表配线外壳连接材质规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |
|  |  | 其他金属物等电位连接 材质规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |
|  | 管道 | 输油管道接地情况 | 接地/未接地 |  |  |
|  |  | 管道间距 | 平行、交叉间距≤100mm跨接 |  |  |
|  |  | 跨接点间距 | ≤30m |  |  |
|  |  | 法兰、阀门跨接情况 | 跨接/未跨接 |  |  |
|  |  | 跨接材质规格 | - |  |  |
|  | 泵房 | 泵房接地情况 | 接地/未接地 |  |  |
|  |  | 法兰、阀门跨接情况 | 跨接/未跨接 |  |  |
|  |  | 跨接材质规格 | - |  |  |
|  |  | 电气、仪表配线外壳连接材质规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |
|  | 付油区 | 付油区接地情况 | 接地/未接地 |  |  |
|  |  | 管道间距 | 平行、交叉间距≤100mm跨接 |  |  |
|  |  | 法兰、阀门跨接情况 | 跨接/未跨接 |  |  |
|  |  | 跨接材质规格 | - |  |  |
|  |  | 其他金属物等电位连接 材质规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |

油（气）库雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iimp/In |  | Iimp≥12.5kA，后续In≥5kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  |  | 状态 |  |  |  | 检定/校准有效 截止日期 |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

其他易燃易爆、危化品场所雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 受检厂房/房屋 |  |  |  | 长 | m | 宽 | m | 高 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要危险源 |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |
| 天气情况 |  |  |  | 经纬度 |  | N： E： |  |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述受检厂房/房屋外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度（m） |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  | 二类:≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（网）支架间距 |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立接闪杆安全间距 |  | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |  |  |  |  |
| 屋面设备 | 金属构件或设备名称 |  | 放散管/呼吸阀/排风管/烟囱等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要排放物 |  | 爆炸危险气体/蒸气/粉尘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护方式 |  | 独立接闪杆/连接屋面雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全距离 |  | 独立接闪杆距设备＞3m |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非金属设备 |  | 在接闪器保护范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | ≥2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 间距 |  | 一、二类:分别≤12m、18m |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 热镀锌钢φ≥10mm/S≥100mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人体防静电接地装置 |  | 连接到共用接地/未连接 |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立接闪杆地网与其它地网安全间距 |  | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |  |  |  |  |

其他易燃易爆、危化品场所雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检户外装置 |  |  |  |  | 长 | m | 宽 | m | 高 | m | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾危险性分类 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述受检户外装置外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  |  | 接闪杆、金属设备本体或联合等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度（m） |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 接闪杆1m以下： 圆钢φ≥12mm；钢管φ≥20mm； 1-2m：圆钢φ≥16mm；扁钢φ≥25mm； 烟囱：圆钢φ≥20mm；扁钢φ≥40mm； 金属本体厚度Fe≥4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  |  | 二类≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（网）支架间距 |  |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  | 按r=45m滚球法计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶层设备 | 金属静设备名称 |  |  | 放散管、呼吸阀、排风管、烟囱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护方式 |  |  | 独立接闪杆/连接屋面雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  | 按r=45m滚球法计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非金属静设备名称 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护方式 |  |  | 独立接闪杆/连接屋面雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  | 按r=45m滚球法计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | ≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间距 |  |  | 一、二类:分别≤12m、18m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他易燃易爆、危化品场所雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |
| 等电位连接 | 生产设备 | 连接设备1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接设备2 | - |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 管道 | 管道跨接情况 | 平行、交叉间距≤100mm跨接 |  |  |  |  |
|  |  | 跨接点间距 | ≤30m |  |  |  |  |
|  |  | 法兰、阀门跨接 | ≤5根螺栓连接时跨接 |  |  |  |  |
|  | 金属门窗 | 金属门、窗连接 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  | 通风口连接 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  | 其他金属物连接 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
| 防闪电电涌侵入 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  | 入户前接地情况 |  | 架空管道每隔25m接地一次 |  |  |  |  |
|  | 电源线缆敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  | 电源线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |
|  | 信号线缆敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 | 一 | 二 | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |
|  | Iimp/In |  | Iimp≥12.5kA，后续In≥5kA |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |

其他易燃易爆、危化品场所雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  | 检定/校准有效 截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

城镇燃气储配、输气站雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检建筑单体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | N： E： |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 长 |  | m | 宽 | m | 高 | m | 防雷类别 |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  |  | （简要描述城镇燃气输气管道分输站、门站建构筑物外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况；工艺设备区管道、设备布置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 |  |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |
|  | 高度（m） |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  |  | 二类≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |  |  |
|  | 带（网）支架间距 |  |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 形式 |  |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 间距 |  |  | 一、二类:分别≤12m、18m |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  |  | 设置围栏、绝缘隔离等 |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 安装形式 |  |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |
| 工 艺 设 备 区 | 设备名称1 |  |  | 金属桥架/压缩机/汇管/冷却系统等 |  |  |  |  |
|  | 连接导体材质规格 |  |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 设备名称2 |  |  | 金属桥架/压缩机/汇管/冷却系统等 |  |  |  |  |
|  | 连接导体材质规格 |  |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 设备名称3 |  |  | 金属桥架/压缩机/汇管/冷却系统等 |  |  |  |  |
|  | 连接导体材质规格 |  |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |

城镇燃气储配、输气站雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接 | 管道间距 |  | 平行、交叉间距≤100mm时应跨接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨接点间距 |  | ≤30m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨接导体材质规格 |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法兰跨接材质规格 |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨接质量 |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 | 二 |  | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iimp/In |  | Iimp≥12.5kA，后续In≥5kA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

城镇燃气阀室、室外调压装置雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检单体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | N： E： |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 长 |  | m | 宽 | m | 高 | m | 防雷类别 |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  |  | （简要描述城镇燃气输气管道阀室、室外调压装置外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 |  |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |
|  | 高度（m） |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |
|  | 带（网）支架间距 |  |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |
|  | 屋面金属装置连接情况 |  |  | 应与防雷装置可靠连接 |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 形式 |  |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 间距 |  |  | 一、二类:分别≤12m、18m |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  |  | 设置围栏、绝缘隔离等 |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 安装形式 |  |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |
| 工 艺 设 备 区 | 设备名称1 |  |  | 流量计/球阀/阀门、调压装置等 |  |  |  |  |
|  | 连接导体材质规格 |  |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 设备名称2 |  |  | 温度变送器/压力变送器等 |  |  |  |  |
|  | 连接导体材质规格 |  |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 设备名称3 |  |  | 防爆接线盒/工艺管道、放散管等 |  |  |  |  |
|  | 连接导体材质规格 |  |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |

城镇燃气阀室、室外调压装置雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接 | 管道间距 |  | 平行、交叉间距≤100mm时应跨接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨接点间距 |  | ≤30m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨接导体材质规格 |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法兰跨接材质规格 |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨接质量 |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 | 二 |  | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iimp/In |  | Iimp≥12.5kA，后续In≥5kA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

煤矿火工品库雷电防护装置检测表（一）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检单体 |  |  | 雷管、炸药库/发放室 |  | 长 | m | 宽 | m | 高 | m | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要危险源 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天气情况 |  |  |  |  | 经纬度 |  |  | N： E： |  |  |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  |  | （简要描述受检库区外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度（m） |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护方式 |  |  | 独立接闪杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全距离 |  |  | 独立接闪杆距库房＞3m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着物 |  |  | 有/无附着其它电气线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等电位连接 、 接地 | 库房/发放室 | 均压环、金属构架连接 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属门、窗连接 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风口金属网连接 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人体静电报警装置 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周围环境 |  | 3m之内有无高大树木/ 金属结构/线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 库区 | 围墙上金属围栏 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属大门 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控设备及构架 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车载静电接地 报警装置 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体规格 |  |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 |  |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 热镀锌钢φ≥10mm/S≥100mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地网间距 |  |  | 相邻地网安全间距不得小于3米 |  |  |  |  |  |  |  |  |

煤矿火工品库雷电防护装置检测表（二）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检单体 |  | 火工品库监控室 |  | 长 | m | 宽 | m | 高 | m | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾危险性分类 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述受检户外装置外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、金属设备本体或联合等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度（m） |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  | 一、二、三类:分别≤5m×5m、 10m×10m、20m×20m等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（网）支架间距 |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着物 |  | 有/无附着其它电气线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面设备 | 金属构件或设备名称 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与接闪器连接材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非金属设备 |  | 在接闪器保护内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | ≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间距 |  | 一、二、三类:分别≤12m、18m、24m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |

煤矿火工品库雷电防护装置检测表（续二）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 电 位 连 接 | 监控设备 | 连接设备1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接设备2 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体规格 |  | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属门窗 | 金属门、窗连接 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他金属物连接 |  | 连接/未连接 |  |  |  |  |  |  |
| 防 闪 电 电 涌 侵 入 | 敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 入户前接地情况 |  |  | 架空管道每隔25m接地一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源线缆敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号线缆敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层/钢加强芯接地 |  |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  |  | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 | 二 | 三 |  |
|  | 数量 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | Iimp/In |  |  | Iimp≥12.5kA，后续In≥5kA |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 型号 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  |  | 视频≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

煤矿建（构）筑物雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 受检单体 |  |  |  | 长 | m | 宽 | m | 高 |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  |  | 地上层数 |  | 层 |  | 地下层数 |  | 层 |
| 防雷类别 |  |  |  | 经纬度 |  | N： E： |  |  |  |  |
| 主要用途 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述该受检单体外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容，屏蔽和等电位连接措施一般均在检测表中填写，此处可不描述，下同。如：XX建筑物楼顶安装接闪带直接接闪，利用结构柱内钢筋引下，基础钢筋网作为自然接地装置。本次定期检测内容包括：接闪器、屋面金属设备、测试点、配电间以及电源、信号系统SPD等。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤截面积三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  | 一、二、三类:分别≤5m×5m、10m×10m、20m×20m等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带(网)支架间距 |  | 明设：圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否在有效保护范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面设备 | 金属构件或设备名称 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与接闪器连接材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非金属设备 |  | 在接闪器保护范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均间距 |  | 一、二、三类:分别≤12m、18m、25m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压措施 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |

煤矿建（构）筑物雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧击雷防护 | 防护起始高度（m） | 一、二、三类宜分别30m、45m、60m起 |  |  |
|  | 金属构件名称 | - |  |  |
|  | 与雷电防护装置连接 材质规格 | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 | 自然/人工/混合 |  |  |
|  | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
|  | 防跨步电压措施 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
| 等电位连接 | 总等电位连接排位置 | - |  |  |
|  | 材质规格 | 铜、热镀锌钢S≥50 mm2 |  |  |
|  | 设备等电位连接情况 | 电梯、桥架等入户处应等电位连接 |  |  |
|  | 管线等电位连接情况 | 水管、煤气管等入户处应等电位连接 |  |  |
|  | 连接质量 | 牢固可靠、规范平整 |  |  |
|  | 局部等电位连接排位置 | - |  |  |
|  | 材质规格 | 铜、热镀锌钢S≥50 mm2 |  |  |
|  | 设备等电位连接情况 | 金属设备应等电位连接 |  |  |
|  | 连接质量 | 牢固可靠、规范平整 |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 | 架空/埋地 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 已接地/未接地 |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 | 架空/埋地 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 已接地/未接地 |  |  |

煤矿建（构）筑物雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                        第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | IT/TT/TN-S/TN-C/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 | 二 |  | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

煤矿配电系统雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检单体 |  |  |  | 长 | m | 宽 | m |  | 高 | m | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | N： E： |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述该受检单体外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容，屏蔽和等电位连接措施一般均在检测表中填写，此处可不描述，下同。如：XX建筑物楼顶安装接闪带直接接闪，利用结构柱内钢筋引下，基础钢筋网作为自然接地装置。本次定期检测内容包括：接闪器、屋面金属设备、测试点、配电间以及电源线路系统SPD等。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护形式 |  | 独立装设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构架上装设，距变压器≥15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否有效覆盖/滚球半径取45m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  | 二、三类:分别10m×10m、20m×20m等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带(网)支架间距 |  | 明设：圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面设备 | 金属构件或设备名称 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与接闪器连接材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非金属设备 |  | 在接闪器保护内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间距 |  | 一、二、三类:分别≤12m、18m、25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 ； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  | 工频接地电阻≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全距离 |  | 距电缆沟槽≥3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

煤矿矿井雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检单体 |  | 入井口建（构）筑物 |  | 长 | m | 宽 | m | 高 | m | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾危险性分类 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述受检户外装置外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 井口等电位连接 / 接地 | 入出矿井运输机支架 |  | 就近与接地装置相连/连接点≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空人车支架 |  | 就近与接地装置相连/连接点≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空运输索道 |  | 就近与接地装置相连/连接点≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输轨道 |  | 就近与接地装置相连/连接点≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各种金属管道 |  | 就近与接地装置相连/连接点≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆金属外层 |  | 就近与接地装置相连/连接点≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光缆钢加强芯 |  | 就近与接地装置相连/连接点≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平行设施跨接 |  | 净距离小于0.1m，跨接间距≤30m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交叉设施跨接 |  | 交叉间距小于0.1m，交叉处跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井口处接地装置 |  | 冲击接地电阻≤5Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防闪电电涌侵入 | 入出矿井运输机支架 |  | 距井口200M内，每隔25m接地一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空人车支架 |  | 距井口200M内，每隔25m接地一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空运输索道 |  | 距井口200M内，每隔25m接地一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输轨道 |  | 距井口200M内，每隔25m接地一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各种金属管道 |  | 距井口200M内，每隔25m接地一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆金属外层 |  | 距井口200M内，每隔25m接地一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光缆钢加强芯 |  | 距井口200M内，每隔25m接地一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绞车钢丝绳 |  | 两端就近接地，中间利用绞盘、支撑轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地装置 |  | 冲击接地电阻≤20Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |

煤矿矿井雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电线路 | 全线铠装电缆 |  |  | 就近与接地装置相连/连接点≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 护套线穿钢管 |  |  | 就近与接地装置相连/连接点≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入井前绝缘子铁脚 |  |  | 应接地，冲击接地电阻≤30Ω |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空线与电缆连接 |  |  | 连接处加装SPD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变电所内 |  |  | 每组母线、架空进线加装SPD |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息线路 | 全线光缆 |  |  | 金属挡潮层、加强芯两端接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全线屏蔽电缆 |  |  | 埋地敷设/屏蔽层接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全距离 | 电力线缆 |  | 井筒内同侧≥0.3m/巷道内同侧≥0.3m，电力电缆在下方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属管道 |  | S≥0.3m，金属管道在下方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架空线与电缆连接 |  |  | 连接处加装防爆型SPD |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  | 检定/校准有效截止日期 |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

瓦斯抽放泵站雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 受检建筑 |  |  |  | 长 | m | 宽 | m | 高 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |
| 天气情况 |  |  |  | 经纬度 |  | N： E： |  |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述受检建筑外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度（m） |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |  |
|  | 带（网）支架间距 |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立接闪杆安全间距 |  | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |  |  |  |  |
| 屋面设备 | 金属构件或设备名称 |  | 放散管/呼吸阀/排风管/烟囱等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要排放物 |  | 爆炸危险气体/蒸气/粉尘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护方式 |  | 独立接闪杆/连接屋面雷电防护装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全距离 |  | 独立接闪杆距设备＞3m |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接质量 |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非金属设备 |  | 在接闪器保护范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | ≥2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 间距 |  | 一、二类:分别≤12m、18m |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 热镀锌钢φ≥10mm/S≥100mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人体防静电接地装置 |  | 连接到共用接地/未连接 |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立接闪杆地网与其它地网安全间距 |  | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |  |  |  |  |

瓦斯抽放泵站雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接 | 泵房 | 泵房设备 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  | 控制柜 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  | 防爆配电箱 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 管道 | 管道跨接情况 | 平行、交叉间距≤100mm跨接 |  |  |  |  |
|  |  | 跨接点间距 | ≤30m |  |  |  |  |
|  |  | 法兰、阀门跨接 | ≤5根螺栓连接时跨接 |  |  |  |  |
|  | 金属门窗 | 金属门、窗连接 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  | 通风口连接 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  | 其他金属物连接 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
| 防闪电电涌侵入 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  | 入户前接地情况 |  | 架空管道每隔25m接地一次 |  |  |  |  |
|  | 电源线缆敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  | 电源线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |
|  | 信号线缆敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 | 一 | 二 | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |
|  | Iimp/In |  | Iimp≥12.5kA，后续In≥5kA |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |

瓦斯抽放泵站雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  | 检定/校准有效 截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

通信局站（基站）雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 受检单体 |  |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |
| 天气情况 |  |  |  | 经纬度 | N： E： |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述该受检单体外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容，屏蔽和等电位连接措施一般均在检测表中填写，此处可不描述，下同。如：XX通信基站楼顶安装接闪带直接接闪或利用铁塔作为接闪器，引下线安装情况，接地装置安装情况。本次定期检测内容包括：接闪器、机房设备、配电间以及电源、信号系统SPD等。） |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪塔、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |
|  | 高度 |  | - |  |  |  |  |
|  | 铁塔距机房距离 |  | - |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤截面积三分之一 |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否在有效保护范围内 |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |
|  | 平均间距 |  | 一、二、三类:分别≤12m、18m、25m |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  | - |  |  |  |  |
|  | 防接触电压措施 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接 | 总等电位连接排位置 | - |  |  |
|  | 材质规格 | 铜、热镀锌钢S≥50 mm2 |  |  |
|  | 等电位连接类型 | S型、M型 |  |  |
|  | 设备等电位连接情况 | 机房设备应等电位连接 |  |  |
|  | 管线等电位连接情况 | 室外各金属构件、电缆金属护层、天馈线金属外护层应等电位连接 |  |  |
|  | 静电地板网格支架接地 | 最短路径接地 |  |  |
|  | 金属管道、线槽、桥架等接地 | 防雷区界面处接地 |  |  |
|  | 设备等电位连接材质规格 | Fe≥16 mm²、Cu≥6 mm² |  |  |
|  | 连接质量 | 牢固可靠、规范平整 |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 | 架空/埋地 |  |  |
|  | 电源线路敷设及屏蔽情况 | 埋地、护套、屏蔽、接地 强、弱电线路分开敷设 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 已接地/未接地 |  |  |
|  | 光缆金属构件接地 | 已接地/未接地 |  |  |
|  | 架空线缆铠装层、绝缘子铁脚、金具连接 | 最短路径接地 |  |  |
|  | 进局（站）电缆埋地长度 | 不应＜15m |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 | 架空/埋地 |  |  |
|  | 信号线路（天馈、控制等） 敷设及屏蔽情况 | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 已接地/未接地 |  |  |
|  | 光缆加强芯接地 | 已接地/未接地 |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                        第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | IT/TT/TN-S/TN-C/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 | 二 |  | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

石油化工雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检建筑单体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | N： E： |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 长 |  | m | 宽 | m | 高 | m | 防雷类别 |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  |  | （简要描述石油化工装置、辅助生产设施、厂房房屋、户外装置区等建构筑物外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况. |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 |  |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |
|  | 高度（m） |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  |  | 二类≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |  |  |
|  | 带（网）支架间距 |  |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 形式 |  |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 间距 |  |  | 一、二、三类:分别≤12m、18m、25m |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 断接卡设置 |  |  | 距地面0.3-1.8m |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  |  | 设置围栏、绝缘隔离等 |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 安装形式 |  |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  |  | 共用/独立 |  |  |  |  |
| 储油区 | 接闪形式 |  |  | 接闪杆、带 |  |  |  |  |
|  | 安装方式 |  |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |
|  | 接闪器高度 |  |  | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 接闪器材料规格 |  |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |
|  | 防锈措施 |  |  | 锈蚀程度≤截面积三分之一 |  |  |  |  |
|  | 焊接情况 |  |  | 良好/点焊 |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |
|  | 引下线安装 |  |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |
|  | 油罐材料规格 |  |  | >4mm |  |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                        第   页 共   页

| 付油区 | 接闪形式 | 接闪杆、带 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装方式 | 明设/暗敷 |  |  |  |  |
|  | 鹤管接地情况 | 已连接/未连接 |  |  |  |  |
|  | 法兰盘跨接情况 | 已连接/未连接 |  |  |  |  |
|  | 接地形式 | 共用接地体/单独接地 |  |  |  |  |
|  | 接地体材料规格 | 利用基础钢筋/镀锌钢管 |  |  |  |  |
|  | 接地体埋设深度 | >1m |  |  |  |  |
| 卸油泵房 | 接闪形式 | 接闪杆、带 |  |  |  |  |
|  | 安装方式 | 明设/暗敷 |  |  |  |  |
|  | 接闪器高度 | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  | 接闪器材料规格 | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |
|  | 设备等电位连接 | 已连接/未连接 |  |  |  |  |
|  | 接地形式 | 人工接地/自然接地 |  |  |  |  |
|  | 接地体材料规格 | 利用基础钢筋/镀锌钢管 |  |  |  |  |
|  | 接地体埋设深度 | >1m |  |  |  |  |
| 卸油栈桥 | 接闪形式 | 接闪杆、带 |  |  |  |  |
|  | 安装方式 | 明设/暗敷 |  |  |  |  |
|  | 设备等电位连接 | 已连接/未连接 |  |  |  |  |
| 防闪电电涌侵入 | 敷设形式 | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  | 入户前接地情况 | 架空管道每隔25m接地一次 |  |  |  |  |
|  | 电源线缆敷设形式 | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  | 电源线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 接地/未接地 |  |  |  |  |
|  | 信号线缆敷设形式 | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 接地/未接地 |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |
|  | 安装级数 | 低压系统中设置的级数 | 一 | 二 | 三 |  |
|  | 数量 | - |  |  |  |  |
|  | 运行情况 | 正常/不正常 |  |  |  |  |
|  | Iimp/In | Iimp≥12.5kA，后续In≥5kA |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 | ≤0.5m |  |  |  |  |

石油化工雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                        第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号系统SPD | 安装级数 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | In |  |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  |  | ≤0.5m |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  |  | 型号 |  | 状态 |  | 检定/校准有效 截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

风力发电机组雷电防护装置定期检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                      第   页 共   页

| 受检单体 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |
| 防雷类别 |  |  |  | 经纬度 | N： E： |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述该受检单体外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容，屏蔽和等电位连接措施一般均在检测表中填写，此处可不描述，下同。如：XX风机风轮桨叶直接接闪，利用塔筒、爬梯做引下线，基础钢筋网作为自然接地装置。本次定期检测内容包括：接闪器、引下线、风轮桨叶设备、金属塔筒的内部设备以及电源、信号系统SPD等。） |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| 建筑物 | 接闪器 | 接闪器类型 | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度（m） | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质规格mm | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀程度 | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | 二类:≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 带（网）支架间距 | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 | 是否有效覆盖 |  |  |  |  |  |
|  | 引下线 | 形式 | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量 | —— |  |  |  |  |  |
|  |  | 间距 | 一、二、三类:分别≤12m、18m、25m |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质规格 | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 ； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 断接卡 | 有无设置/安装质量 |  |  |  |  |  |
|  | 接地装置 | 安装形式 | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质规格 | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防跨步电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |

风力发电机组雷电防护装置定期检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                         第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 接闪器 | 材料 | 铜、热镀锌钢 |  |  |
|  |  | 规料尺寸 | S≥50mm2 |  |  |
|  |  | 等电位连接 | 过渡电阻不应大于0.2Ω |  |  |
|  |  | 外观 | 是否有锈蚀、灼洞、被雷击损坏痕迹 |  |  |
|  | 引下线 | 材料 | 铜、热镀锌钢 |  |  |
|  |  | 规格尺寸 | S≥50mm2 |  |  |
|  |  | 金属爬梯 | 热镀锌钢S≥50mm2 |  |  |
|  |  | 爬梯与雷电防护装置 | 利用螺栓或焊接 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
|  | 接 地 装 置 | 安装形式 | 自然/人工/混合 |  |  |
|  |  | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
| 等电位连接 | LZOA区内金属构件、 所有穿过各后续防雷界面处导电物与雷电装置的电气连接性能 |  | 已跨接/未跨接 材料规格:铜、热镀锌钢S≥50mm2 |  |  |
|  | 发电机、齿轮、机械制动 器控制柜等金属构件与雷电装置的电气连接性能 |  | 已跨接/未跨接 材料规格:铜、热镀锌钢S≥50mm2 |  |  |
|  | 塔筒内所有金属导体与雷电装置的电气连接性能 |  | 已跨接/未跨接 材料规格:铜、热镀锌钢S≥50mm2 |  |  |
|  | 控制柜及塔筒底部与雷电装置的电气连接性能 |  | 已跨接/未跨接 材料规格:铜、热镀锌钢S≥50mm2 |  |  |

风力发电机组雷电防护装置定期检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                           第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 已接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 已接地/未接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | IT/TT/TN-S/TN-C/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 |  | 二 | 三 |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 空气开关/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 型号 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In |  | 天馈≥2.0 kA，电信网络≥0.5 kA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                      第   页 共   页

| 受检厂房/房屋 |  |  |  | 长 | m | 宽 | m | 高 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要危险源 |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |
| 天气情况 |  |  |  | 经纬度 |  | N： E： |  |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  |  | （简要描述受检厂房/房屋外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容。） |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 (符合/不符合) |  |
| 生活区建筑物 | 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | —— |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤1/3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 牢固程度 |  | 每个支架应能承受>49N垂直拉力 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | 二类:≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 带（网）支架间距 |  | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围 |  |  |  |  |  |
|  |  | 独立接闪杆安全间距 |  | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 |  | 严禁附着、悬挂其他电气线路 |  |  |  |  |  |
|  | 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量 |  | ≥2处 |  |  |  |  |  |
|  |  | 间距 |  | 一、二类:分别≤12m、18m |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工艺质量 |  | 优良/合格/不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防接触电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 接地装置 | 形式 |  | 自然/ 人工/混合 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质规格 |  | 热镀锌钢φ≥10mm/S≥100mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防跨步电压 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |
|  |  | 独立接闪杆地网与其它地网安全间距 |  | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |  |  |  |
|  | 设施接地 | 泵和压缩机/液位仪及压力表 |  | 已接地/未接地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可燃气体检测及泄露报警装置 |  | 已接地/未接地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防设备、金属管道、磅秤 |  | 已接地/未接地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸气（液）管口、放散管 |  | 已接地/未接地 |  |  |  |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 | 单项评定 (符合/不符合) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区建筑物 | 接闪器 | 接闪器类型 | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |
|  |  | 高度（m） | —— |  |  |
|  |  | 材质规格 | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |
|  |  | 锈蚀程度 | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  |  | 牢固程度 | 每个支架应能承受>49N垂直拉力 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | 二类:≤10m×10m、12m×8m等 |  |  |
|  |  | 带（网）支架间距 | 圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |
|  |  | 保护范围 | 被保护物是否处于接闪器保护范围 |  |  |
|  |  | 独立接闪杆安全间距 | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 | 严禁附着、悬挂其他电气线路 |  |  |
|  | 屋面设备 | 金属构件或设备名称 | 放散管/呼吸阀/排风管/烟囱等 |  |  |
|  |  | 主要排放物 | 爆炸危险气体/蒸气/粉尘 |  |  |
|  |  | 保护方式 | 独立接闪杆/连接屋面雷电防护装置 |  |  |
|  |  | 安全距离 | 独立接闪杆距设备＞3m |  |  |
|  |  | 保护范围 | 被保护物是否处于接闪器保护范围 |  |  |
|  |  | 连接质量 | 优良/合格/不合格 |  |  |
|  |  | 非金属设备 | 在接闪器保护范围内 |  |  |
|  | 引下线 | 形式 | 明设/暗敷 |  |  |
|  |  | 数量 | ≥2处 |  |  |
|  |  | 间距 | 一、二类:分别≤12m、18m |  |  |
|  |  | 材质规格 | 圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |
|  |  | 工艺质量 | 优良/合格/不合格 |  |  |
|  |  | 防接触电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
|  | 接地装置 | 形式 | 自然/ 人工/混合 |  |  |
|  |  | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
|  |  | 材质规格 | 热镀锌钢φ≥10mm/S≥100mm2 |  |  |
|  |  | 防跨步电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
|  |  | 人体防静电接地装置 | 连接到共用接地/未连接 |  |  |
|  |  | 独立接闪杆地网与其它地网安全间距 | 按Ri电阻值计算且不得小于3m |  |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 |  |  | 单项评定 (符合/不符合) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区建筑物 | 等电位连接 | 生产设备 | 设备1连接情况 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备2连接情况 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接导体规格 | Cu≥6 mm2 /Fe≥16 mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接质量 | 合格/不合格 |  |  |  |  |
|  |  | 管道 | 管道跨接情况 | 平行、交叉间距≤100mm跨接 |  |  |  |  |
|  |  |  | 跨接点间距 | ≤30m |  |  |  |  |
|  |  |  | 法兰、阀门跨接 | ≤5根螺栓连接时跨接 |  |  |  |  |
|  |  | 金属门窗 | 金属门、窗连接 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风口连接 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他金属物连接 | 连接/未连接 |  |  |  |  |
|  | 防闪电电涌侵入 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  |  | 入户前接地情况 |  | 架空管道每隔25m接地一次 |  |  |  |  |
|  |  | 电源线缆敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  |  | 电源线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |
|  |  | 信号线缆敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆/无屏蔽 |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层接地 |  | 接地/未接地 |  |  |  |  |
|  | 低压配电系统SPD | 供电制式 |  | TT/TN-S/TN-C-S等系统 |  |  |  |  |
|  |  | 安装级数 |  | 低压系统中设置的级数 | 一 | 二 | 三 |  |
|  |  | 数量 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |
|  |  | 型号及参数 |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                            第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号系统SPD | 安装级数 |  | —— |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | —— |  |  |  |  |
|  | 型号及参数 |  | —— |  |  |  |  |
|  | 两端引线长度 |  | ≤0.5m |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 | 检定/校准有效 截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 受检单体 |  |  |  | 长 | m | 宽 | m | 高 |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  | 天气情况 |  |  |
| 经纬度 |  | N： E： |  | 光伏阵列 |  |  |  |  |  |  |
| 雷电防护装置 基本情况 |  |  | （简要描述该受检单体外部雷电防护装置和内部雷电防护装置的设置情况以及本次检测内容，屏蔽和等电位连接措施一般均在检测表中填写，此处可不描述，下同。如：XX建筑物楼顶安装接闪带直接接闪，利用结构柱内钢筋引下，基础钢筋网作为自然接地装置。本次定期检测内容包括：接闪器、屋面金属设备、测试点、配电间以及电源、信号系统SPD等。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检测/检查结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 接闪器 | 接闪器类型 |  | 接闪杆、带、网、线、金属构件等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤截面积三分之一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  | 一、二、三类:分别≤5m×5m、10m×10m、20m×20m等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带(网)支架间距 |  | 明设：圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | 是否在有效保护范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 形式 |  | 明设/暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均间距 |  | 一、二、三类:分别≤12m、18m、25m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压措施 |  | # GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光伏阵列接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱变接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |  |  |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                      第   页 共   页

| 检测/检查内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检测/检查结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 电 位 连 接 | 总等电位连接排位置 |  | - |  |  |
|  | 材质规格 |  | 铜、热镀锌钢S≥50 mm2 |  |  |
|  | 设备等电位连接情况 |  | 室内设备应等电位连接 |  |  |
|  | 光伏阵列等电位连接 |  | 光伏阵列区设备、金属支架等应等电位连接 |  |  |
|  | 连接质量 |  | 牢固可靠、规范平整 |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 已接地/未接地 |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽、铠装、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  | 已接地/未接地 |  |  |
| 大地网 | 频率（电压低/电流高） |  | DL∕T 475-2017 6.2条 |  |  |
|  | 阻抗（Ω） |  | DL∕T 475-2017 6.2条 |  |  |
| 接触压位差 | 接触电压 |  | DL∕T 475-2017 6.4条 |  |  |
|  | 接触电位差 |  | DL∕T 475-2017 6.4条 |  |  |
| 电 位 分 布 | 曲线1 | 跨步电度（mV） | DL∕T 475-2017 6.4条 |  |  |
|  |  | 跨步电位差（mV） | DL∕T 475-2017 6.4条 |  |  |
|  | 曲线2 | 跨步电度（mV） | DL∕T 475-2017 6.4条 |  |  |
|  |  | 跨步电位差（mV） | DL∕T 475-2017 6.4条 |  |  |
|  | 曲线3 | 跨步电度（mV） | DL∕T 475-2017 6.4条 |  |  |
|  |  | 跨步电位差（mV） | DL∕T 475-2017 6.4条 |  |  |
|  | 注入电流（A） |  | DL∕T 475-2017 6.4条 |  |  |

太阳能光伏系统雷电防护装置定期检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                   第   页 共   页

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/检测结果 |  |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 位 梯 度 | 测点数 | 电位梯度曲线1 |  | DL∕T 475-2017 6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测点数 | 电位梯度曲线2 |  | DL∕T 475-2017 6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测点数 | 电位梯度曲线3 |  | DL∕T 475-2017 6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 线 路 | 敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD | 安装级数 |  |  | 低压系统中设置的级数 |  |  | 一 | 二 |  | 三 |  |
|  | 数量 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  |  | 正常/不正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过流保护 |  |  | 后备保护装置/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD | 安装位置 |  |  | 端口前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  |  |  | 检定/校准有效截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

图 例.

旅游景点雷电防护装置检测表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                            第   页 共   页

| 受检单体 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 经纬度 | N： E： |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 检查/检测内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| 建构筑物 | 游客中心 |  |  |  | 二类/三类 |  |  |  |
|  | 接闪器 | 接闪器类型 |  |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  | — |
|  |  | 高度（m） |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 材料规格 |  |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | 二、三类:分别≤10m×10m、20m×20m等 |  |  |  |
|  |  | 带(网)支架间距 |  |  | 明设：圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备电气连接 |  |  | 跨接或接地 |  |  |  |
|  |  | 连接材料规格 |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀程度 |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 |  |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |  |
|  |  | 数量 |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 平均间距（m） |  |  | 二、三类:分别≤18m、25m （金属屋面18～24m） |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |  |
|  |  | 平均间距 |  |  | 二、三类:分别≤18m、25m |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |
|  | 供电系统 | 敷设形式 |  |  | 架空/埋地 |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                            第   页 共   页

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电涌 保 护 器 | 电源 | 供电制式 | IT/TT/TN-S/TN-C/TN-C-S |  |  |
|  |  |  | 型号 | — |  |  |
|  |  |  | 运行情况 | 正常/不正常 |  |  |
|  |  |  | 两端引线长度（m） | ≤0.5 m |  |  |
|  |  | 信号 | 型号 | — |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 建构筑物 | 游乐园（场）防雷类别 |  |  | 二类/三类 |  |  |
|  | 接闪器 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | — |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | 二、三类:分别≤10m×10m、20m×20m等 |  |  |
|  |  | 带(网)支架间距 |  | 明设：圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  |  |  |  |
|  |  | 设备电气连接 |  | 跨接或接地 |  |  |
|  |  | 连接材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |
|  |  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |
|  |  | 数量 |  | - |  |  |
|  |  | 平均间距（m） |  | 二、三类:分别≤18m、25m （金属屋面18～24m） |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |
|  |  | 平均间距 |  | 二、三类:分别≤18m、25m |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  | 供电系统 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                            第   页 共   页

| 检查/检测内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电涌 保 护 器 | 电源 | 供电制式 |  | IT/TT/TN-S/TN-C/TN-C-S |  |  |
|  |  |  | 型号 |  | — |  |  |
|  |  |  | 运行情况 |  | 正常/不正常 |  |  |
|  |  |  | 两端引线长度（m） |  | ≤0.5 m |  |  |
|  |  | 信号 | 型号 |  | — |  |  |
|  |  |  | 安装数量 |  | — |  |  |
| 户外 | 高耸金属游乐设施保护范围之外的空旷地带（高风险区/中风险区） |  |  |  |  |  |  |
|  | 直击雷防护 | 接闪器形式 |  | 独立接闪杆/架空接闪线 |  |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | 实测值 |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | — |  |  |  |
|  |  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |
|  |  | 接地电阻值(Ω) |  | ≤20Ω/≤30Ω |  |  |  |
|  |  | 防跨步电压 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |  |
|  |  | 防接触电压 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |  |
|  |  | 防反击距离 |  | ≥3m |  |  |  |
|  |  | 护栏或警示牌 |  | 已设置/未设置 |  |  |  |
| 建构筑物 | 水景泵房及控制机房防雷类别 |  |  | 二类/三类 |  |  |  |
|  | 接闪器 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | — |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | 二、三类:分别≤10m×10m、20m×20m等 |  |  |  |
|  |  | 带(网)支架间距 |  | 明设：圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备电气连接 |  | 跨接或接地 |  |  |  |
|  |  | 连接材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀程度 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                            第   页 共   页

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物 | 引下线 | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |
|  |  | 数量 |  | - |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |
|  |  | 平均间距 |  | 二、三类:分别≤18m、25m |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  | 供电系统 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 供电制式 | IT/TT/TN-S/TN-C/TN-C-S |  |  |
|  |  |  | 型号 | — |  |  |
|  |  |  | 运行情况 | 正常/不正常 |  |  |
|  |  |  | 两端引线长度（m） | ≤0.5 m |  |  |
|  |  | 信号 | 型号 | — |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 索道站房防雷类别 |  |  |  | 二类/三类 |  |  |
| 建构筑物 | 接闪器 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | — |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm；扁钢S≥50mm2 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | 二、三类:分别≤10m×10m、20m×20m等 |  |  |
|  |  | 带(网)支架间距 |  | 明设：圆钢≤1.0m、扁钢≤0.5m |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |
|  |  | 数量 |  | - |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2； 暗敷圆钢φ≥10mm/扁钢S≥80mm2 |  |  |
|  |  | 平均间距（m） |  | 二、三类:分别≤18m、25m （金属屋面18～24m） |  |  |
|  |  | 断接卡及保护措施 |  | 已设置/未设置 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                            第   页 共   页

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物 | 屏蔽及等电位 | 屏蔽措施 |  | 网/板型 |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 线缆/金属管道进入方式 |  | 埋地/架空 |  |  |
|  |  | 线缆/金属管道架空敷设 |  | 界面处连至等电位排 |  |  |
|  | 接地装置 | 安装形式 |  | 自然/人工/混合 |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 |  | GB 50057-2010第4.5.6条第2款 |  |  |
|  |  | 接地引入点（处） |  | ≥2处 |  |  |
|  |  | 警示牌/标志 |  | 已设置/未设置 |  |  |
|  | 供电系统 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 供电制式 | IT/TT/TN-S/TN-C/TN-C-S |  |  |
|  |  |  | 型号 | — |  |  |
|  |  |  | 运行情况 | 正常/不正常 |  |  |
|  |  |  | 两端引线长度（m） | ≤0.5 m |  |  |
|  |  | 信号 | 型号 | — |  |  |
|  |  |  | 安装数量 | — |  |  |
| 游道 | 游道风险等级 |  |  | 高风险区/中风险区 |  |  |
|  | 接闪器 | 安装位置 |  | 应急避雷亭/树冠/其他 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | 应急亭等是否处于接闪器 保护范围之内 |  |  |
|  |  | 独立接闪杆防反击距离 |  | ≥3m |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | — |  |  |
|  |  | 接地电阻值(Ω) |  | ≤20Ω/≤30Ω |  |  |
|  |  | 独立接闪器警示牌 |  | 已设置/未设置 |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                            第   页 共   页

| 检查/检测内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/检测 结果 | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游 道 | 引 下 线 | 敷设形式 | 明敷/绝缘敷设 |  |  |
|  |  | 避雷亭引下线数量 | ≥2处 |  |  |
|  |  | 材料规格 | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |
|  |  | 断接卡及防护措施 | 已设置/未设置 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  | 护 栏 防 护 措 施 | 护栏材质 | 金属/非金属 |  |  |
|  |  | 接地点数/间距（m） | ≥2处/≤25m |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | 已设置/未设置 |  |  |
|  |  | 防接触措施 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
| 观 景 平 台 | 观景平台风险等级 |  | 高风险区/中风险区 |  |  |
|  | 独 立 接 闪 杆 | 高度（m） | 实测值 |  |  |
|  |  | 材料规格 | — |  |  |
|  |  | 保护范围 | 游客是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |
|  |  | 防反击距离 | ≥3m |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | 已设置/未设置 |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  |  | 是否附着其他电气线路 | 严禁附着其他电气线路 |  |  |
|  | 护 栏 防 护 措 施 | 护栏材质 | 金属/非金属 |  |  |
|  |  | 接地点数/间距（m） | ≥2处/≤25m |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | 已设置/未设置 |  |  |
|  |  | 防接触措施 | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |

旅游景点雷电防护装置检测表（续）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                            第   页 共   页

| 检查/检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/检测 结果 |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古 树 名 木 | 古树名木名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接 闪 器 | 设置位置 |  | 树体上/树木附近 |  |  |  |  |
|  |  | 接闪杆高于树冠的高度 |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 抱箍数量 |  | 实测值 |  |  |  |  |
|  |  | 抱箍材料规格 |  | 实测值 |  |  |  |  |
|  |  | 独立接闪杆距离树干距离 |  | 大于防闪击距离 |  |  |  |  |
|  |  | 防接触和跨步电压措施 |  | GB50057-2010 第4.5.6条 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |
|  | 引 下 线 | 敷设形式 |  | 明敷/绝缘保护敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | 圆钢φ≥8mm/扁钢S≥50mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 断接卡及保护措施 |  | 已设置/未设置 |  |  |  |  |
|  |  | 与接闪器、接地装置连接方式 |  | 焊接/螺栓连接 |  |  |  |  |
|  |  | 紧固螺栓 |  | 跨接 |  |  |  |  |
|  |  | 与接闪器、接地装置 连接处预留长度 |  | 实测值 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  | 锈蚀程度≤三分之一 |  |  |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 |  | 已设置/未设置 |  |  |  |  |
| 检测 仪器 |  | 名称 |  | 型号 |  | 状态 |  | 检定/校准有效 截止日期 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量校核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

检测专用（章）

雷电防护装置检测综评

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                    第   页 共   页

检 测 综 评

检测专用（章） 年 月 日

雷电防护装置检测平面示意图

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                            第   页 共   页

图 例.

附表a

接地（过渡）电阻测试表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                   第   页 共   页

| 分项名称 |  |  |  | 总计检测点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测点名称 | 位 置 | 规范标准/要点 | 工频电阻(Ω) | 单项评定 （符合/不符合） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |

附表b

电涌保护器性能参数检查/测试表

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 分项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计检测点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压配电系统SPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 安装 位置 | 型号 |  | 前端 保护 /A | Iimp或In /kA |  | Uc /V | Up /kV |  | 检测 对象 |  |  | 连线截面/mm2 |  | 压敏电压/V |  | 泄漏电流/μA | 单项评定 （符合/不符合） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统SPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 安装位置 |  | 型号 |  |  | 连线截面/mm2 |  |  | In/kA |  | Uc/V |  |  | Up/kV |  | 其它 |  |  | 单项评定 （符合/不符合） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附表a、附表b紧接在对应分类检测表之后。

雷电防护装置检测资质单位基本信息表（一）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                     第   页 共   页

| 单位名称 |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 单位联系电话 |  |  |  |
| 雷电防护装置检测资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山西省行政区域 办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山西省行政区域 负责人姓名及电话 |  |  |  |  | 技术负责人 姓名及电话 |  |  |  |
| 在山西省从事雷电防护装置检测活动的专业技术人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 身份证号 |  | 职称 | 专业 |  | 工作 岗位 |  | 亲笔 手工签名 |

雷电防护装置检测资质单位基本信息表（二）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 检测机构营业执照扫描件 | （插入图片） |
| --- | --- |
| 检测资质扫描件 | （插入图片） |

雷电防护装置检测资质单位基本信息表（三）

报告编号：（资质证号）[年号]-5位数编码                                       第   页 共   页

| 检测现场影像照片 | （插入图片） （要求：检测时间、委托单位标识、检测人员影像清晰） |
| --- | --- |